## 清单
监利输油站高压电气设备检测项目清单
序号 | 设备双编号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 试验项目
1 | 1#1600KVA主变 | #1变压器 | 干式变压器SCB14-1600-10/0.4kV | 1 |  |  | 1、绕组绝缘电阻测量 2、铁芯及夹件绝缘电阻测量 3、绕组直流电阻测量 4、交流耐压 5、温控器及风机试运行试验
2 | 2#1600KVA主变 | #2变压器 | 干式变压器SCB14-1600-10/0.4kV | 1
3 | 顺27开关 10kV螺顺线 | 1#高压进线柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/1250-31.5 微机保护型号：AM5SE-F 避雷器型号：YH5WZ1-17/45×17/45 | 1 |  |  | 1、常规检查： a:各元件固定、连接牢固，外观无异常，无发热变色； b:活门、手车轨道无异常； c:压力释放装置无异常，释放出口无障碍物； d:触头盒、支柱绝缘子、穿板套管（包括等电位线）等外观完好、清洁； e:真空断路器电源板有无异常。 2、带电显示装置检查 3、主回路对地绝缘电阻测量 4、主回路交流耐压试验 5、断路器操作机构动作电压检测 6、断路器时间特性检测 7、断路器主回路对地绝缘电阻测量 8、断路器主回路电阻测量 9、断路器交流耐压试验 10、二次回路对地绝缘电阻测量 11、"五防"性能检查 12、避雷器直流参考电压测量 13、避雷器0.75倍直流参考电压下漏电流测量 14、微机保护装置精度检测、保护功能试验、保护定值校验、整组试验 15、备用电源自动切换装置试验、整组试验 16、电流互感器绝缘电阻测量
4 | 顺15开关 10kV秋顺线 | 2#高压进线柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/1250-31.5 微机保护型号：AM5SE-F 避雷器型号：YH5WZ1-17/45×17/45 | 1
5 | 互01PT | 1#消谐柜（PT车） | 开关柜型号：KYN28A-12 PT型号：JDZ11-10 10/√3:0.1/√3:0.1/3kV，0.2/0.5/3P 避雷器型号：YH5WZ1-17/45×17/45 | 1
6 | 互02PT | 2#消谐柜（PT车） | 开关柜型号：KYN28A-12 PT型号：JDZ11-10 10/√3:0.1/√3:0.1/3kV，0.2/0.5/3P 避雷器型号：YH5WZ1-17/45×17/45 | 1
7 | 顺26开关 1#SVG | 1#SVG出线柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/630A-31.5kA 微机保护型号：AM5SE-C 避雷器型号：YH5WZ1-17/45×17/45 | 1
8 | 顺16开关 2#SVG | 2#SVG出线柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/630A-31.5kA 微机保护型号：AM5SE-C 避雷器型号：YH5WZ1-17/45×17/45 | 1
9 | 顺25开关 1#原油外输泵 | 原油外输泵CP4101出线柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/630A-31.5kA 微机保护型号：AM5SE-M 避雷器型号：YH2.5WD1-13.5/38×13.5/31 | 1
10 | 顺17开关 2#原油外输泵 | 原油外输泵CP4201出线柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/630A-31.5kA 微机保护型号：AM5SE-M 避雷器型号：YH2.5WD1-13.5/38×13.5/31 | 1
11 | 顺24开关 1#柴油装船泵 | 柴油装船泵DP4101出线柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/630A-31.5kA 微机保护型号：AM5SE-M 避雷器型号：YH2.5WD1-13.5/38×13.5/31 | 1
12 | 顺18开关 2#柴油装船泵 | 柴油装船泵DP4201出线柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/630A-31.5kA 微机保护型号：AM5SE-M 避雷器型号：YH2.5WD1-13.5/38×13.5/31 | 1
13 | 顺23开关 1#1600KVA主变 | 1#主变出线柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/630A-31.5kA 微机保护型号：AM5SE-T 避雷器型号：YH5WZ1-17/45×17/45 | 1
14 | 顺19开关 2#1600KVA主变 | 2#主变出线柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/630A-31.5kA 微机保护型号：AM5SE-T 避雷器型号：YH5WZ1-17/45×17/45 | 1
15 | 顺20开关 备用 | 备用出线柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/630A-31.5kA 微机保护型号：AM5SE-M 避雷器型号：YH2.5WD1-13.5/38×13.5/31 | 1
16 | 顺22开关 备用 | 备用出线柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/630A-31.5kA 微机保护型号：AM5SE-M 避雷器型号：YH2.5WD1-13.5/38×13.5/31 | 1
17 | 顺21开关 分段 | 母联柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 断路器型号：VD4-12/1250A-31.5kA 微机保护型号：AM5SE-B 避雷器型号：YH5WZ1-17/45×17/45 | 1
18 | 顺211开关 分段隔离 | 隔离柜 | 开关柜型号：KYN28A-12 | 1
19 |  | 直流系统 |  | 1 |  |  | 1、直流电源系统常规检查：各元器件连接牢固、无发热变色等 2、直流电源系统蓄电池核对性充放电
合计（含税）：